## Лист1
описание регистра | чтение из главной панели | запись в главную панель
запуск дымососа 1 | true | false
запуск дымососа 2 | true | false
скорость дымососа 1 | true | false
статус работы дымососа 1 | false | true
статус работы дымососа 2 | false | true
текущая скорость дымососа 1 | false | true
текущая скорость дымососа 2 | false | true
текущий ток дымососа 1 | false | true
текущий ток дымососа | false | true
текущее вращение дымососа 1 | false | true
текущее вращение дымомоса 2 | false | true
сброс ошибок дымососа 1 | true | false
режим щита | true | false
сброс ошибок дымососа 2 | true | false
пид п | true | false
пид и | true | false
пид д | true | false
авторежим дымососов | true | false
уставка разряжения | true | false
текущее разряжение | true | false
скорость дымососа 1 | false | true
команда проверки ошибок дымососа 1 | true | false
команда проверки ошибок дымососа 2 | true | false
статусы дымососов | false | true
скорость дымососа 2 | true | false
скорость дымосоа 2 | false | true
статусы дымососов | описание | бит
| ошибка частотника дымососа 1 | 0
| ошибка частотника дымососа 2 | 1
| дымосос 1 в работе | 2
| дымосос 2 в работе | 3
| статус аварии дымососа 1 | 4
| статус аварии дымососа 2 | 5