## Лист1
регистр | описание сигнала | чтение с главной панели | запись в главную панель
0 | запуск котлового насоса 1 | true | false
1 | запуск котлового насоса 2 | true | false
2 | скорость котоловых насосов | true | false
3 | текущая скорость котлового насоса 1 | false | true
4 | текущая скорость котлового насоса 2 | false | true
5 | ошибка котлового насоса 1 | false | true
6 | ошибка котлового насоса 2 | false | true
7 | группа статсусов | false | true
8 | команда проверки насоса 1 | true | false
9
10 | текущий ток котлового насоса 1 | false | true
11 | текущее вращение котловогонасоса 1 | false | true
12 | текущая скорость котлового насоса 2 | false | true
13 | текущий ток котлового насоса 2 | false | true
14 | текущее вращение котловогонасоса 2 | false | true
15 | сброс ошибок котлового насоса 1 | true | false
16 | режим щита | false | true
17 | сброс ошибок котлового насоса 2 | true | false
18 | минимальное давление | true | false
19 | максимальное давление | true | false
20
21
22 | запуск сетевого насоса 1 | true | false
23 | запуск сетевого насоса 2 | true | false
24 | сброс ошибок сетевого насоса 1 | true | false
25 | сброс ошибок сетевого насоса 2 | true | false
26 | скорость сетевых насосов | true | false
27
28
29 | группа ошибок | false | true
30 | команда проверки ошибок котлового насоса 2 | true | false
31 | команда проверки ошибок сетевого насоса 1 | true | false
32 | команда проверки ошибок сетевого насоса 2 | true | false
33 | аварийный стоп | true | false
34 | текущий ток сетевого насоса 1 | false | true
35 | текущий ток сетевого насоса 2 | false | true
36 | текущее вращение котлового насоса 1 | false | true
37 | текущее вращение котлового насоса 2 | false | true
38 | текущее вращение сетевого котла 1 | false | true
39 | текущее вращение сетевого котла 2 | false | true
40 | уровень нагрева котлового котла 1 | false | true
41 | уровень нагрева котлового котла 1 | false | true
42 | уровень нагрева котлового котла 2 | false | true
43 | уровень нагрева котлового котла 2 | false | true
44 | уровень нагрева сетевого котла 1 | false | true
45 | уровень нагрева сетевого котла 1 | false | true
46 | уровень нагрева сетевого котла 2 | false | true
47 | уровень нагрева сетевого котла 2 | false | true
48
49 | максимальное давление подачи | false | true
50 | максимальное давление подачи | false | true
51 | минимальное значение давления обратки | false | true
52 | максимальное значение давления обратки | false | true
29 | группа ошибок
| ошибка | бит
| ошибка частотника котлового насоса 1 | 0
| ошибка частотника котлового насоса 2 | 1
| ошибка частотника сетевого насоса 1 | 2
| ошибка частотника сетевого насоса 2 | 3
| перегрев котлового насоса 1 | 4
| перегрев котлового насоса 2 | 5
| перегрев сетевого насоса 1 | 6
| перегрев сетевого насоса 2 | 7
| ошибка сухого хода | 8
| статус ошибки котлового насоса 1 | 9
| статус ошибки котлового насоса 2 | 10
| статус ошибки сетевого насоса 1 | 11
| статус ошибки сетевого насоса | 12
7 | группа статусов | бит
| котловой насос 1 в работе | 0
| котловой насос 2 в работе | 1
| сетевой насос 1 в работе | 2
| сетевой насос 2 в работе | 3